**ANEXO 2**

**RELATÓRIO DE TESTE DE QUEIMA**

O Relatório de Teste de Queima deve avaliar o desempenho do incinerador e abordar no mínimo, os itens abaixo listados:

1. Relato sobre a instalação do incinerador com toda a infra-estrutura, conforme exigido no processo de licenciamento, especialmente sobre a existência de um sistema de alimentação automática do incinerador, não possibilitando a sua alimentação manual;

2. Relato sobre o funcionamento do intertravamento para as situações, listadas no art. 19 da Resolução SEMA nº 043/2008;

3. Reportar os resultados das medições de efluentes gasosos conforme normas vigentes e com a devida interpretação dos dados tendo em vista:

* Os limites legais estabelecidos;
* Os resultados verificados;
* As condições operacionais durante o período de operação, incluindo os tipos e quantidades de resíduos processados;
* Eventuais fatores agravantes que possam interferir com o desempenho do incinerador.

4. Resumo conclusivo sobre os(s) tipo(s) e quantidades de resíduos que possam ser processados;

5. A determinação da concentração de O2 em conjunto com a sua duração que deve acionar o intertravamento da alimentação;

6. A determinação da concentração de CO em conjunto com a sua duração que deve acionar o intertravamento da alimentação.